## Arkusz1
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
L.P. | POZYCJE KOSZTORYSOWE | NAZWA |  | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. | WARTOŚĆ
1 | DZIAŁ I | DROGI
1.1. |  | Wykonanie nowego obrzeża z krawężników betonowych na istniejących drogach wewnętrznych wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi, ziemnymi i wywozem gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km (wg PW rys A-01) | m | 355 |  | 0
1.2 |  | Wykonanie nowej nawierzchni na istniejących drogach wewnętrznych z kostki betonowej grub. 10 cm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i wywozem gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km | m2 | 177 |  | 0
1.3 |  | Wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej do reaktora z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi | m2 | 88.8 |  | 0
|  |  |  | Dział I - DROGI - RAZEM |  | 0
2 | DZIAŁ II | ROBOTY BUDOWLANE
2.1 |  | Robotami rozbiórkowe i remontowe reaktora wraz z demontażem nieczynnych instalacji i urządzeń, doczyszczeniem powierzchni, replofilacją, uszczelnieniem rys i pęknięć, z wywozem nadmiaru gruzu na odległość do 5 km, powierzchnia 942 m2, założono uzupełnienie ubytków o ilości do 15% powierzchni - wymagana ocena indywidualna na podstawie wizji lokalnej | m2 | 141.5 |  | 0
2.2 |  | Wykonanie ścian nadziemia z wieńcami oraz ścianami z bloczków z betonu komórkowego o grubości 40,0 i 36,5 [cm] ze ściankami działowymi z bloczków o grubości 12 cm (wg rys. A-01, A-03, A-04, A-05, K-01, K-02, K-07) | m2 | 137.02 |  | 0
2.3 |  | Wykonanie stropodachu nad pomieszczeniem dmuchaw w konstrukcji stalowej, dwuspadowej pokrytej płytą warstwową grub 15 cm wraz z izolacjami, czyszczeniem malowaniem, obróbkami blacharskimi, rynnami, wywietrznikami (wg rys. A-02, A-04, A-06, K-03, K-08) | m2 | 117.9 |  | 0
2.4 |  | Wykonanie stropodachu nad korytarzem technologicznym i pomieszczeniem prasy odwadniania osadu, jednospadowy w postaci monolitycznej płyty żelbetowej, ocieplonej styropapą grub 12 cm wraz z izolacjami, obróbkami blacharskimi, rynnami, wywietrznikami (wg rys. A-01, A-02, A-03, A-05, A-06, K-01, K-03, K-04) | m2 | 85.9 |  | 0
2.5 |  | Wykonanie posadzek wraz z izolacją i utwardzeniem powierzchniowym, pokrytych warstwa posadzki żywicznej (wg rys. A-01, A-03, A-04, A-05) | m2 | 188.4 |  | 0
2.6 |  | Wykonanie tynków wewnętrznych | m2 | 792.4 |  | 0
2.7 |  | Obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem podokienników z płyt z konglomeratów kamiennych szer 30 cm | m2 | 22.8 |  | 0
2.8 |  | Wykonanie robót malarskich wewnętrznych z gruntowaniem podłoża farbami emulsyjnymi. | m2 | 482.2 |  | 0
2.9 |  | Wykonanie elewacji ścian zewnętrznych, z izolacjami, ociepleniem, wykonaniem tynków silikatowych z malowaniem (wg rys. A-06) | m2 | 495.5 |  | 0
2.10 |  | Wykonanie otworów technologicznych w istniejacych ścianach żelbetowych grub 15 cm (wg rys K-01) z wywozem gruzu na odległość do 5 km | m2 | 4 |  | 0
2.11 |  | Wykonanie betonowych ścian monolitycznych (poz.4-1 - poz.4.5) wg rys K-01, K-11 - K15 grubości 30 cm, | m2 | 111.8 |  | 0
2.12 |  | Wykonanie izolacji i powłok zabezpieczajacych ścian monolitycznych i reaktorów | m2 | 942 |  | 0
2.13 |  | Wykonanie płyty monolitycznej pod sitopiaskownik (wg rys. K-05) z otworami rewizyjnymi ze stali nierdzewnej (wg rys. A-01) oraz montażem włazów rewizyjnych ze stali nierdzewnej. | m2 | 54.8 |  | 0
2.14 |  | Wykonanie płyty monolitycznej (wg rys. K-06) przy wejściu do hali | m2 | 17 |  | 0
2.15 |  | Wykonanie pomostów P1, P2, P3, P4 ze stali nierdzewnej wraz z balustradami i kratownicami (wg rys. K-01, K-09, K-10) | kpl. | 4 |  | 0
2.16 |  | Wykonanie schodów zewnętrznych, wejściowych do hali technologicznej, ze stali nierdzewnej wraz z balustradami i kratownicami (wg rys. A-01, A-04, A-05, A-06) | kpl. | 2 |  | 0
2.17 |  | Remont istniejacych pomostów, czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, odtłuszczenie, malowanie farbami do gruntowania i nawierzchniowymi ftalowymi | m2 | 51.6 |  | 0
2.18 |  | Remont istniejacych schodów zewnętrznych, czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, odtłuszczenie, malowanie farbami do gruntowania i nawierzchniowymi | kpl. | 2 |  | 0
2.19 |  | Wykonanie nowych obróbek blacharski ścian reaktora z blachy powlekanej płaskiej | m2 | 87.7 |  | 0
2.20 |  | Robotami rozbiórkowe istniejącego piaskownika, z wywozem złomu i gruzu na odległość do 5 km, | m3 | 16 |  | 0
|  |  |  | Dział II - ROBOTY BUDOWLANR - RAZEM |  | 0
3 | DZIAŁ III | BRANŻA SANITARNA
3.1 |  | Wykonanie remontu przepompowni głównej ścieków surowych OB.-1 wraz z robotami tymczasowymi związanymi z pompowaniem ścieków w okresie prowadzenia remontu, robotami demontażowymi, robotami budowlanymi. Wykonanie nowej komory zasuw. Montaż nowego wyposażenia technologicznego pompowni i komory zasuw wraz ze sterowaniem automatycznym (wg PW pkt 2.5, PW rys. S-04) wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | szt. | 1 |  | 0
3.2 |  | Wykonanie nowej kanalizacji tłocznej pomiędzy przepompownią główną a linią sitopiaskownika (OB.1 -- Ob.4) wraz z robotami zabezpieczajacymi i odtworzeniem drogi dojazdowej oraz z niezbędnymi próbami i pomiarami (wg PW Branża Sanitarna) | m | 435 |  | 0
3.3 |  | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji dla hali technologicznej oraz zbiornika retencyjnego wraz z niezbędnymi próbami i pomiarami (wg PW Branża Sanitarna) | kpl. | 1 |  | 0
3.4 |  | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji dla hali technologicznej oraz zbiornika retencyjnego wraz z niezbędnymi próbami i pomiarami (wg PW Branża Sanitarna) | kpl. | 1 |  | 0
3.5 |  | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z niezbędnymi próbami i pomiarami (wg PW Branża Sanitarna) | kpl. | 1 |  | 0
3.6 |  | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej hali technologicznej wraz z instalacją odprowadzania odcieków z prasy do istniejacej pompowni odcieków i ścieków dowozonych (OB.3) oraz niezbędnymi próbami i pomiarami (wg PW Branża Sanitarna) | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | Dział III - BRANŻA SANITARNA - RAZEM |  | 0
4 | DZIAŁ IV | BRANŻA TECHNOLOGICZNA
4.1 |  | OB.3 - Pompownia odcieków i ścieków dowozonych. Demontaż istniejacego wyposażenia technologicznego wraz z czyszczeniem pompowni. Montaż nowego wyposażenia technologicznego oraz akp pompowni (wg PW pkt 3.1.1 wraz z rysunkami), wykonaniem rurociagu wód nadosadowych z KTSO (4R1), wykonaniem nowego rurociągu ścieków surowych i odcieków (3R1) wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.2 |  | OB.4 - Część mechanicznego oczyszczania ścieków. Montaż wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.2 wraz z rysunkami), podpięciem rurociągów 3R1 i 11R1, wykonaniem rurociagu 1R1 wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.3 |  | OB.5 - Zbiornik retencyjny. Montaż wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.3 wraz z rysunkami), wykonaniem rurociagów wód 5R1 i 5R2 wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.4 |  | OB.7 - Reaktor - komora SBR2. Montaż wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.5 wraz z rysunkami), wykonaniem rurociagów 7R1 i 13R1 (do ściany zewnętrznej bloku oczyszczalni) wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.5 |  | OB.8 - Komora KTSO. Montaż wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.6 wraz z rysunkami), wykonaniem rurociagów wód 10R1 i podpięciem rurociągu 4R1 do dekantera wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.6 |  | OB.9 Stacja dmuchaw. Montaż nowego wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.7 wraz z rysunkami), wykonaniem rurociagów powietrza 9R1 wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.7 |  | OB.14 Instalacja odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Montaż wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.9 wraz z rysunkami), wykonaniem rurociagów: I fazy z rzutu 14R1 i ścieków oczyszzonych do do studzienki ST13 (15R1) wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.8 |  | OB.10 Instalacja odwadniania i wapnowania osadów. Montaż wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.8 wraz z rysunkami), podpięciem rurociągu 10R1 do prasy oraz wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.9 |  | OB.9 Demontaż i ponowny montaż istniejących dmuchaw 9D2 i 9D4 (wg PW pkt 3.1.8 wraz z rysunkami), podpięciem oraz wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | szt. | 2 |  | 0
4.10 |  | Opróżnienie zbiornika SBR1 wraz z demontażem istniejących mieszadeł oraz wymiana uszkodzonych membran dyfuzorów (30 szt) | kpl. | 1 |  | 0
4.11 |  | OB.6 - Reaktor - komora SBR1. Montaż wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.4 wraz z rysunkami), wykonaniem rurociagu 6R1 wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.12 |  | OB.13 - pompownia. Wymiana wyposażenia technologicznego oraz akp (wg PW pkt 3.1.11 wraz z rysunkami), przedłużeniem rurociagu 8R1 do KTSO wraz z wszelkimi wymaganymi próbami i pomiarami. | kpl. | 1 |  | 0
4.13 |  | OB.11 - osadnik wtórny. Opróżnienie, wyczyszczenie, wyłaczenie z obiegu | kpl. | 1 |  | 0
4.15 |  | Komora stabilizacji (stniejąca). Opróżnienie, wyczyszczenie, wyłączenie z obiegu | kpl. | 1 |  | 0
4.16 |  | Rozruch mechaniczny i technologiczny, instrukcje stanowiskowe, dokumentacja powykonawcza, szkolenie obsługi | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | Dział IV - BRANŻA TECHNOLOGICZNA - RAZEM |  | 0
5 | DZIAŁ V | BRANŻA ELEKTRYCZNA i AKPiA
5.1 |  | Montaż, podłaczenie i uruchomienie transformatora TI oraz rozdzielnicy stacyjnej RST wraz z połaczeniem, niezbędnymi próbami, badaniami i pomiarami oraz demontażem istniejacego układu zasilania (wg PW Branża elektryczna). Wykonanie instalacji uziemiajacej. | kpl. | 1 |  | 0
5.2 |  | Montaż, podłaczenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego 160 kVA z układem SZR wraz z niezbędnymi próbami, badaniami i pomiarami oraz demontażem istniejacego układu zasilania rezerwowego | kpl. | 1 |  | 0
5.3 |  | Montaż, podłaczenie i uruchomienie rozdzielnicy RGN wraz z niezbędnymi próbami, badaniami i pomiarami | kpl. | 1 |  | 0
5.4 |  | Montaż, podłaczenie i uruchomienie baterii kondensatorów wraz z niezbędnymi próbami, badaniami i pomiarami | kpl. | 1 |  | 0
5.5 |  | Ułożenie tras kablowych i instalacji zasilajacych i sterowniczych w obrębie rozdzielnicy RGN, wraz z próbami i pomiarami | kpl. | 1 |  | 0
5.6 |  | Ułożenie kabla zasilajacego relacji RST-AGREGAT G1, YnKXS 1x5x185 wraz z robotami ziemnymi, próbami i pomiarami | m | 40 |  | 0
5.7 |  | Ułożenie kabla zasilajacego relacji RGN-RTE, YnKXS 5x1x120 wraz z robotami ziemnymi, próbami i pomiarami | m | 80 |  | 0
5.8 |  | Montaż rozdzielnicy RTE wraz z niezbędnymi próbami, badaniami i pomiarami | kpl. | 1 |  | 0
5.9 |  | Podłaczenie i uruchomienie rozdzielnicy RTE wraz z niezbędnymi próbami, badaniami i pomiarami | kpl. | 1 |  | 0
5.10 |  | Montaż, podłaczenie i uruchomienie rozdzielnicy RPE wraz z niezbędnymi próbami, badaniami i pomiarami. Wykonanie instalacji uziemiającej, gniazda remontowego | kpl. | 1 |  | 0
5.11 |  | Ułożenie kabla zasilajacego relacji RTE-RPE, YnKXS 5x50 wraz z robotami ziemnymi, próbami i pomiarami | m | 450 |  | 0
5.12 |  | Ułożenie tras kablowych i instalacji zasilajacych i sterowniczych rozdzielnicy RPE, podłączeniem napędów i urządzeń wraz z próbami i pomiarami | kpl. | 1 |  | 0
5.13 |  | Wykonanie kanalizacji kablowej pierwotnej (RHDPEk 110/7,5) i wtórnej (rura osłonowa OPTO40), jednorurowej, światłowodu relacji budynek technologiczny - pompownia główna, z robotami ziemnymi, zabudową studzienek kablowych magistralnych SK-1 (6 szt.) (wg PW Branża elektryczna i akpia, pkt 3.5) | m | 450 |  | 0
5.14 |  | Wciąganie kabla światłowodowego SMz A-DQ(ZN)B2Y, 8J (1x8) 1,6kN do gotowej kanalizacji kablowej (wg PW Branża Elektryczna i AKPiA, pkt 3.5 z rysunkami) z podłaczeniem do kaset i wymaganymi pomiarami. | m | 500 |  | 0
5.15 |  | Montaż opraw LED 10800lm, 60W, oświetlenia zewnętrznego na istniejacych słupach o wys. 7m wraz z niezbędnymi sprawdzeniami i pomiarami | szt. | 6 |  | 0
5.16 |  | Montaż oświetlenia wewnętrznego - oprawy LED 4600lm, 40W, wraz z instalacją przewodową, łącznikami, w hali technologicznej wraz z niezbędnymi sprawdzeniami i pomiarami (wg PW Branży Elektrycznej i AKPiA z rysunkami). | kpl. | 18 |  | 0
5.17 |  | Montaż oświetlenia awaryjnego wraz z instalacją przewodową, łącznikami, w hali technologicznej wraz z niezbędnymi sprawdzeniami i pomiarami (wg PW Branży Elektrycznej i AKPiA z rysunkami). | kpl. | 8 |  | 0
5.18 |  | Wykonannie instalacji odgromowej i sieci uziemiajacej hali technologicznej (wg PW Branży Elektrycznej i AKPiA pkt 3.9 z rysunkami) | szt. | 18 |  | 0
5.19 |  | Montaż szafek remontowych wraz z podłaczeniem, pomiarami i badaniami (wg PW Branży Elektrycznej i AKPiA z rysunkami) | szt. | 10 |  | 0
5.20 |  | Montaż szafek falownikowych wraz z podłaczeniem, pomiarami i badaniami (wg PW Branży Elektrycznej i AKPiA z rysunkami) | szt. | 8 |  | 0
5.21 |  | Ułożenie tras kablowych i instalacji zasilajacych gniazd remontowych , podłączenie wraz z próbami, badaniami i pomiarami | kpl. | 5 |  | 0
5.22 |  | Ułożenie tras kablowych i instalacji zasilajacych i sterowniczych, transmisyjnych rozdzielnicy RTE, podłączeniem napędów i urządzeń wraz z próbami, badaniami i pomiarami | kpl. | 1 |  | 0
5.23 |  | Kalibracja i parametryzacja urzadzeń pomiarowych | pkt | 15 |  | 0
5.24 |  | Parametryzacja urzadzeń regulacyjnych | pkt | 15 |  | 0
5.25 |  | Dostawa i montaż stacji roboczej SCADA z licencjami | kpl. | 1 |  | 0
5.26 |  | Wykonanie oprogramowania sterownika rozdzielnicy RPE | kpl. | 1 |  | 0
5.27 |  | Wykonanie oprogramowania sterownika rozdzielnicy RTE | kpl. | 1 |  | 0
5.28 |  | Wykonanie oprogramowania sterownika pulpitu operatorskiego RTE | kpl. | 1 |  | 0
5.29 |  | Wykonanie oprogramowania aplikacji SCADA | kpl. | 1 |  | 0
5.30 |  | Uruchomienie systemu sterowania i SCADA | kpl. | 1 |  | 0
5.31 |  | Instrukcja obsługi, szkolenie, dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
|  |  |  | Dział V - BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA - RAZEM |  | 0
Razem dział I - V netto :
Podatek VAT :
Ogółem brutto :